## 2019
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «Сельхозэнерго» связанными с проведением плановых ремонтов
Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
2019-01-20 | ТП 4213 замыкание на землю кл 10кВ АСБ 3х70 | 8:50 | 19:30 | 11.6
2019-03-03 | ВЛ 10кВ ТП 4907-ТП 4213
03.03.2019-04.03.2019 | аварийное отключение ТП Д-8-4 | 17:00 | 13:00 | 22
2019-03-13 | аварийное отключение ТП 1112-1, ТП 1112-2 | 6:55 | 12:05 | 5
2019-03-13 | аварийное отключение ТП 1112-9 | 6:55 | 19:30 | 12.5
2019-04-20 | аварийное отключение фид. 1112 ТП 1112-1, 1112-2, 1112-8 | 14:40 | 20:20 | 4.6
2019-05-01 | рп 503- тп 5098 аварийное отключение 1ф кз на землю пробой концевой муфты кл-10кВ оп. №1 | 13:20 | 15:35 | 2.25
2019-05-12 | аварийное отключение фидера 10кВ ТП 3015-ТП3876 1 фазное КЗ на землю | 8:20 | 9:40 | 1.2 | 5.3333
4.06..2019 | ТП Ом 2-15 аварийное отключение оп. №38 пробой проходного изолятора фазы "В" трансформаторной подстанции. | 8:30 | 10:25 | 1.9
11.06.2019 | ТП 1112-1, ТП 1112-2, ТП 1112-9 аварийное отключение 3-х фазное КЗ концевой муфты КЛ 10кВ к ТП 1112-1 | 9:43 | 12:20 | 3.7
11.06.2019 | ТП Лт 2-4 аварийное отключение разрушение теплового расцепителя ВА-0,4 кВ фид. 1 ТП | 11:15 | 15:00 | 3.7
12.06.2019 | Бт -1( ТП Бт1-1, Бт1-2, Бт1-3) аварийное отключение разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В" ТП Бт1-1. | 8:20 | 10:10 | 1.9
12.06.2019 | ТП 2222 аварийное отключение срабатывание теплового расцепителя ВА-0,4 кВ фид. 1 ТП | 20:35 | 21:15 | 0.8
09.07.2019 | ( ТП Бт1-1, Бт1-2, Бт1-3) аварийное отключение отключение КЗ секции шин 0,4 кВ ТП Бт1-1. | 20:30 | 0:10 | 3.1
10.07.2019 | ТП 5109 аварийное оключение КЗ АВМ-20 фид №4 | 14:40 | 17:20 | 2.6
2019-08-19 | фид.1112: ТП 1112-1, ТП 1112-2, ТП 1112-9, ТП 1112-1/2 аварийное отключение отключение КЗ РВЗ 10 кВ ТП 1112-2. | 16:16 | 19:10 | 1.9
27.08.2019-28.08.2019 | фид.Ом 2: ТП Ом-2-12 аварийное отключение отключениеоднофазное КЗ на землю пробой изоляции ТН фазы "В" ПКУ. | 23:50 | 10:10 | 10
2019-09-22 | Аварийное отключение ПФ 3-2/1 ПФ3-2/2 Уз 3-44обрыв фазного провода | 9:40 | 18:00 | 5.3
2019-11-02 | Аварийное отключение КТП 4213 короткое замыкание КЛ 10 кВ ТП 4907- ТП 4213 | 9:15 | 15:18 | 6.1
2019-11-02 | Аварийное отключение КТП КС-9-5 обрыв фазы "В" вводного рубильник 0,4 кВ | 9:15 | 15:21 | 6.1
2019-11-06 | Аварийное отключение КТП 2034 короткое замыкание КЛ 10 кВ ТП 2032 - ТП 2034 | 6:45 | 12:47 | 6
06.11.2019-06.11.2019 | Аварийное отключение КТП 2034 короткое замыкание КЛ 10 кВ ТП 2095 - ТП 2034 | 6:45 | 15:47 | 33
* - работы выполнялись без полного отключения электроустановки с переводом нагрузки на другую секцию шин.